河南省气象局关于2024年度河南省雷电防护装置检测资质单位检测质量考核结果的通报

各有关单位：

为全面提升防雷安全监管能力，加强雷电防护装置检测质量管理，提高雷电防护装置检测资质单位服务能力和水平，根据《雷电防护装置检测资质管理办法》《雷电防护装置检测资质单位检测质量考核管理办法》等要求，河南省气象局开展了2024年度雷电防护装置检测资质单位检测质量考核（以下简称质量考核），现将质量考核结果通报如下：

一、质量考核依据

（一）《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）；

（二）《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第31号）；

（三）《雷电防护装置检测资质单位检测质量考核管理办法》（气发〔2022〕71号）；

（四）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057—2010）；

（五）《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431）；

（六）《防雷装置检测服务规范》（GB/T 32938—2016）；

（七）《防雷装置检测质量考核通则》（QXT317-2023）；

（八）《雷电防护装置检测应检部位确定》（DB41/T 727—2021）等。

二、质量考核结果

按照中国气象局《雷电防护装置检测资质单位检测质量考核管理办法》中“每年质量考核不少于应考核资质单位数量的30%，三年覆盖全部资质单位”的要求，在2022年和2023年质量考核基础上，2024年共抽取44家防雷检测资质单位的71个检测项目进行质量考核，其中合格53项，不合格17项，严重不合格1项，项目合格率75%。存在不合格项目的资质单位10家，存在严重不合格项目的资质单位1家（不合格项目见附件）。

三、质量考核主要问题

本次质量考核不合格项目主要存在以下问题：

（一）原始记录要素不全，检测引用标准不规范，引用过期标准以及引用标准号错误。

（二）报告签字人不符合要求等。

（三）检测内容漏项较多，主要是浪涌保护器检测漏项较多，部分单位未检测浪涌保护器相关参数。

四、质量考核结果应用

对质量考核过程中发现的不符合相应资质条件的省内资质单位，责令限期整改，整改期不超过3个月，整改期间不得在河南省承揽新的检测业务。存在不合格项目的资质单位应当撤回不合格项目的检测报告，在整改期内进行重新检测，并向受检单位重新出具检测报告。存在严重不合格或一般不合格项目的资质单位，属省外资质单位的，将从《在河南开展业务的省外防雷检测资质单位名录》中移除，并将质量考核结果函告其所在省份气象主管机构；属省内资质单位的，对资质单位主要负责人实施约谈。河南省气象部门将对存在不合格项目的资质单位列入重点监管对象，对其检测的项目加强事中事后监管。本次质量考核结果纳入“全国防雷减灾综合管理服务平台”、“河南省信用信息共享平台”、“河南省互联网+监管平台”等监管平台，并作为资质延续与升级的依据。

请在河南省开展雷电防护装置检测业务的各检测资质单位，切实履行防雷安全检测主体责任，对照质量考核发现的问题，自查自纠，及时整改。加强对专业技术人员、分支机构和检测质量的管理，牢固树立安全发展理念，依法依规开展防雷检测业务，不断提高服务质量水平，守牢防雷安全底线。

联系电话：0371-65526512。

附件：质量考核不合格项目清单

2025年2月13日

附件

质量考核不合格项目清单

| 资质单位名称 | 检测项目名称 | 考核结果 |
| --- | --- | --- |
| 河南润云防雷有限公司 | 华润电力检修（河南）有限公司 | 严重不合格 |
| 湖北雷特防雷检测有限公司 | 鹤壁市财富广场19# | 一般不合格 |
|  | 鹤壁市财富广场16# | 一般不合格 |
| 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 洛阳玉泉文化商业广场项目 | 一般不合格 |
|  | 洛阳市吉庆学校建设工程宿舍、食教学楼、车库 | 一般不合格 |
| 辽宁信达检测有限公司 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 一般不合格 |
|  | 洛阳万基金属钠有限公司 | 一般不合格 |
| 圣其安全技术（北京）有限公司 | 郑州大学第一附属医院建筑物 | 一般不合格 |
| 辽宁风云科技服务有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司河南驻马店分公司第五加油站 | 一般不合格 |
|  | 中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司驻马店油库 | 一般不合格 |
|  | 中国石油天然气股份有限公司河南驻马店第三加油站 | 一般不合格 |
| 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 商丘鑫焱光伏电站 | 一般不合格 |
| 洛阳生命之舟实业有限公司 | 洛阳市妇幼保健院嘉豫门院区 | 一般不合格 |
| 河南省永屹综合检测有限公司 | 亚兴物流配送中心二期1#库房 | 一般不合格 |
| 洛阳业丰建设工程服务有限公司 | 洛阳智能电气产业园办公科研楼4.1 | 一般不合格 |
|  | 灵宝市牛庄片区城中村改造项目（四标段）17#楼 | 一般不合格 |
| 郑州世科智能科技有限公司 | 雁月湾·天境 | 一般不合格 |